Kingspan Light + Air

Linie 48

5405AN, UDEN

T:0413-338338

I: kingspan.com

E: daglicht@kingspanlightandair.nl

_________________________________________________________________________________

BB416100.200.f41 Kingspan BA-4 Glazen Vin dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.43 	DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTEN

Metalen dakbeglazingssysteem leveren onder VMRG keurmerk, aan te tonen door middel van een geldig VMRG Keurmerk®certificaat en KOMO attest (met productcertificaat) overeenkomstig BRL 0105.

Fabrikant: Kingspan Light + Air NL

Type: BA-4 Glazen vin

Uitvoering: dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

U-waarde systeem Uw, verticaal (W/m2K): ...........

U-waarde systeem Uw, in helling (W/m2K ): ........

Beoogd gebruik: beglazingsprofielsysteem met dubbele waterdichting 4-zijdig gedragen en 4-zijdig ingeklemd, met een glazen vin als dragend hoofdprofiel, als

# lessenaarsdak

# gevel

# ............

Overige producteigenschappen

Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): 4

Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): E750

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210) (klasse): C5

Warmte doorgangscoëfficient profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/m2K): .......

Luchtgeluidsisolatie (EN-ISO 717-1) Rw(C,Ctr) (dB): 34(-1,-3)

Contactgeluidsisolatie (EN-ISO 10140-1) LIA (dB(A)): 48,6

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011

Maattoleranties (EN 1090-3) overeenkomstig annex G,H en I

Draagvermogen (kN/m2): conform berekening leverancier

Uitvoeringsklasse:

# EXC2

# EXC3

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Bs1d0

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): NPD

Brandgevaarlijk zijn van daken (EN 13501-5) (klasse): Broof(t1)

Vermoeiingssterkte: NPD

Duurzaamheid: verklaard in overeenstemming met onderdelenspecificatie

Afmetingen glasdak (bxh) (mm): volgend uit de tekeningen

Hellingshoek: ........°

Hoofd- en dwarsprofielen, hoofdliggers ingefreesd en dwarsprofiel met EPDM manchet ingelaten in de infresing:

Hoofdprofiel, KBA6-K serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore en ABS isolator, structureel verlijmd op glazen vin:

Profielhoogte x breedte KBA6-35K (mm): 35 x 60

Glazen vin, constructief berekend en voorzien van gelaagd glas, bestaande uit:

....HS(4)....HS(4)....HS(4), totale dikte (mm): .......

Hoogte x breedte glazen vin (mm): ..... x .......

Dwarsprofiel, BA6-D serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore en ABS isolator:

# Profielhoogte x breedte BA6-12D (mm): 12 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-25D (mm): 25 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-35D (mm): 35 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-60D (mm): 60 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-80D (mm): 80 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-100D (mm): 100 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-120D (mm): 120 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-150D (mm): 150 x 60

# Profielhoogte x breedte BA6-170D (mm): 170 x 60

Afdeklijst hoofdprofiel, gebogen en voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore:

# Profielhoogte x breedte KLO6-08/KLB6-13 (mm): 13 x 60

# Profielhoogte x breedte KLO6-08/KLB6-25 (mm): 25 x 60

# Profielhoogte x breedte PL6-07 (mm): 7 x 60

Dwarsprofiel, voorzien van:

# Afdeklijst, voorzien vanafdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte PLD5-07 (mm): 7 x 50

# Gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart, UV bestendig

# Gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart, UV bestendig en aluminium klemschijf rond 60 mm, voorzien van EPDM dichting

# Gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart, UV bestendig en aluminium klemschijf ovaal 60 x 120 mm, voorzien van EPDM dichting

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN-AW) (NEN-EN573-3,

Profielen: 6063 T66

# Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat: 5754 H12/22

# Lijstwerk geanodiseerd: 5005 H14/24

Oppervlaktebehandeling:

# -binnenzijde: onbehandeld

# -buitenzijde: onbehandeld

# - binnenzijde: geanodiseerd, conform Qualanod, technisch blank 20 µm

# - buitenzijde: geanodiseerd, conform Qualanod,  technisch blank 20 µm

# -binnenzijde: gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

# -buitenzijde: gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

Garantie: 5 jaar afbouwende garantie

Kleur:

# (RAL):

#  binnenzijde (RAL):

# buitenzijde (RAL):

Glansgraad (%):

# 80 (glans)

# 70 (satijn glans)

# 30 (mat)

Beglazingssysteem: droog, doorvalveilig, overeenkomstig NEN 3569, minimaal 2B2

Glas: zoals omschreven in hoofdstuk 34

Solar factor g (EN410) (%):....

Transmissie LT (%):......

Ug-waarde (W/m2K):.......

# Accessoires:

# EN 12101-2 gecertificeerde rook- en warmteafvoerraam, zoals omschreven in

hoofdstuk 61

# Ventilatieraam, zoals omschreven in hoofdstuk 61

# Lamellenventilator, zoals omschreven in hoofdstuk 61

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen:

# corrosievast staal AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2)

# corrosievast staal AISI 316 (ISO 3506, kwaliteit A4)

Stalen thermisch verzinkte steunen ten behoeve van opvang glazen vinnen

Aansluitvoorzieningen:

Druiplijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

Kantlijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

Noklijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

Keperlijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

MONTAGE DAKBEGLAZINGSSYSTEEM

Dakbeglazingssysteem aansluiten op opstand. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de opstand voldoende sterk is om de krachten van het glasdak over te brengen.

Montage zoals aangegeven op montagetekening.

Afdichtingen en aansluitingen: EPDM folie en kitnaden.

Toeleranties +/- 3 mm

DAKBEGLAZINGSSYSTEEM

Glazen daken, zoals aangegeven op tekening en zoals aangegeven op de MATERIAALSTAAT.