Kingspan Light + Air

Linie 48

5405AN, UDEN

T:0413-338338

I: kingspan.com

E: daglicht@kingspanlightandair.nl

_________________________________________________________________________________

BB416100.200.f05 Kingspan BA-4 dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.43   DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTEN

Metalen dakbeglazingssysteem leveren onder VMRG keurmerk, aan te tonen door middel van een geldig VMRG Keurmerk®certificaat en KOMO attest (met productcertificaat) overeenkomstig BRL 0105.

Fabrikant: Kingspan Light + Air NL

Type: BA-4 Akoestisch

Uitvoering: dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

# U-waarde systeem Uw, verticaal (W/m2K ): ........

# U-waarde systeem Uw, in helling (W/m2K ): ........

Beoogd gebruik: beglazingsprofielsysteem met dubbele waterdichting 4-zijdig gedragen en 4-zijdig ingeklemd, met hoge geluidsisolatie, als

# zadeldak

# piramide

# lessenaarsdak

# gevel

# ............

Overige producteigenschappen

Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): 4

Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): E750

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210) (klasse): C5

Warmte doorgangscoëfficient profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/m2K): .......

Geluidsisolatie (EN-ISO 717-1) Rw(C,Ctr) (dB): 39(-1,-6)

Contactgeluidsisolatie (EN-ISO 10140-1) LIA (dB(A)): 48,6

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011

Maattoleranties (EN 1090-3) overeenkomstig annex G,H en I

Draagvermogen (kN/m2): conform berekening Kingspan Light + Air NL

Uitvoeringsklasse:

# EXC2

# EXC3

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Bs1d0

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): NPD

Brandgevaarlijk zijn van daken (EN 13501-5) (klasse): Broof(t1)

Vermoeiingssterkte: NPD

Duurzaamheid: verklaard in overeenstemming met onderdelenspecificatie

Afmetingen glasdak (bxh) (mm): volgend uit de tekeningen

Hellingshoek: ........°

Hoofd- en dwarsprofielen, hoofdliggers ingefreesd en dwarsprofiel met EPDM manchet ingelaten in de infresing:

Hoofdprofiel, KBA6-K serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore en ABS isolator:

# KBA6-35K profielhoogte x breedte (mm): 35 x 60

# KBA6-60K profielhoogte x breedte (mm): 60 x 60

# KBA6-80K profielhoogte x breedte (mm): 80 x 60

# KBA6-100K profielhoogte x breedte (mm): 100 x 60

# KBA6-120K profielhoogte x breedte (mm): 120 x 60

# KBA6-150K profielhoogte x breedte (mm): 150 x 60

# KBA6-190K profielhoogte x breedte (mm): 190 x 60

# KBA6-250K profielhoogte x breedte (mm): 250 x 60

Dwarsprofiel, BA6-D serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore en ABS isolator:

# BA6-12D profielhoogte x breedte (mm): 12 x 60

# BA6-25D profielhoogte x breedte (mm): 25 x 60

# BA6-35D profielhoogte x breedte (mm): 35 x 60

# BA6-60D profielhoogte x breedte (mm): 60 x 60

# BA6-80D profielhoogte x breedte (mm): 80 x 60

# BA6-100D profielhoogte x breedte (mm): 100 x 60

# BA6-120D profielhoogte x breedte (mm): 120 x 60

# BA6-150D profielhoogte x breedte (mm): 150 x 60

# BA6-170D profielhoogte x breedte (mm): 170 x 60

# BA6-190D profielhoogte x breedte (mm): 190 x 60

# BA6-250D profielhoogte x breedte (mm): 250 x 60

Hoofdprofiel, voorzien van:

# Afdeklijst KLO6-08/KLB6-13, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte (mm): 13 x 60

# Afdeklijst KLO6-08/KLB6-25, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte (mm): 25 x 60

# Afdeklijst PL6-07, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte PL6-07 (mm): 7 x 60

Ruimte tussen glas hoofdprofiel, voorzien van:

Isolerende HR Foam

Dwarsprofiel, voorzien van:

# Afdeklijst PLD5-07, voorzien vanafdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte (mm): 7 x 50

# Gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart, UV bestendig

# Gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart, UV bestendig en aluminium klemschijf rond 60 mm, voorzien van EPDM dichting

# Gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart, UV bestendig en aluminium klemschijf ovaal 60 x 120 mm, voorzien van EPDM dichting

Ruimte tussen glas dwarsprofiel, voorzien van:

Isolerende HR Foam

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN-AW) (NEN-EN573-3),

Profielen: 6060 T66

# Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat: 5754 H12/22

# Lijstwerk geanodiseerd: 5005 H14/24

Oppervlaktebehandeling:

# -binnenzijde: onbehandeld

# -buitenzijde: onbehandeld

# - binnenzijde: geanodiseerd, conform Qualanod, technisch blank 20 µm

# - buitenzijde: geanodiseerd, conform Qualanod,  technisch blank 20 µm

# -binnenzijde: gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

# -buitenzijde: gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

Garantie: 5 jaar afbouwende garantie

Kleur:

# (RAL):

#  binnenzijde (RAL):

# buitenzijde (RAL):

Glansgraad (%):

# 80 (glans)

# 70 (satijn glans)

# 30 (mat)

Beglazingssysteem: droog, doorvalveilig, overeenkomstig NEN 3569, minimaal 2B2

Glas: akoestische beglazing, zoals omschreven in hoofdstuk 34

Solar factor g (EN410) (%): .......

Transmissie LT (%): ………

Ug-waarde (W/m2K): ……

# Accessoires:

# EN 12101-2 gecertificeerde rook- en warmteafvoerraam, zoals omschreven in

hoofdstuk 61

# Ventilatieraam, zoals omschreven in hoofdstuk 61

# Lamellenventilator, zoals omschreven in hoofdstuk 61

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen:

# corrosievast staal AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2)

# corrosievast staal AISI 316 (ISO 3506, kwaliteit A4)

Aansluitvoorzieningen:

Druiplijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm

Kantlijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm

Noklijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm

Keperlijst:

# ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm

MONTAGE DAKBEGLAZINGSSYSTEEM

Dakbeglazingssysteem aansluiten op opstand. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de opstand voldoende sterk is om de krachten van het glasdak over te brengen.

Montage zoals aangegeven op montagetekening.

Afdichtingen en aansluitingen: EPDM folie en kitnaden.

Toleranties +/- 3 mm

DAKBEGLAZINGSSYSTEEM

Glazen daken, zoals aangegeven op tekening en zoals aangegeven op de MATERIAALSTAAT.