Kingspan Light + Air

Linie 48

5405AN, UDEN

T:0413-338338

I: kingspan.com

E: daglicht@kingspanlightandair.nl

_________________________________________________________________________________

BB416100.200.f10 Kingspan Arcilite dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.43   DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTEN

Metalen dakbeglazingssysteem leveren onder VMRG keurmerk, aan te tonen door middel van een geldig VMRG Keurmerk®certificaat.

Fabrikant: Kingspan Light + Air NL

Type: Kingspan Arcilite

Uitvoering: dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

# U-waarde systeem Uw, verticaal (W/m2K ): ........

# U-waarde systeem Uw, in helling (W/m2K ): ........

Beoogd gebruik: beglazingsprofielsysteem met dubbele waterdichting, 4-zijdig gedragen en 4-zijdig ingeklemd, als

# zadeldak 15°

# zadeldak 30°

# zadeldak 45°

# zadeldak met wolfseind 15°

# zadeldak met wolfseind 30°

# zadeldak met wolfseind 45°

# piramide 15°

# piramide 30°

# piramide 45°

# lessenaarsdak, helling .......°

Overige producteigenschappen

Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): 4

Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): E1050

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210) (klasse): C3

Doorvalveiligheid: SB 1200

Warmte doorgangscoëfficient profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/m2K): .......

Luchtgeluidsisolatie (EN-ISO 717-1) Rw(C,Ctr) (dB): 34(-1,-3)

Contactgeluidsisolatie (EN-ISO 10140-1) LIA (dB(A)): 48,6

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011

Maattoleranties (EN 1090-3) overeenkomstig annex G,H en I

Draagvermogen (kN/m2): conform berekening Kingspan Light + Air NL

Uitvoeringsklasse:

# EXC2

# EXC3

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Bs1d0

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): NPD

Brandgevaarlijk zijn van daken (EN 13501-5) (klasse): Broof(t1)

Vermoeiingssterkte: NPD

Duurzaamheid: verklaard in overeenstemming met onderdelenspecificatie

Afmetingen glasdak (bxh) (mm): volgend uit de tekeningen

Hoofd- en dwarsprofielen, dwarsprofiel met EPDM manchet opgelegd op hoofdprofiel:

Hoofdprofiel, BAR6-K serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore en ABS isolator:

# BAR6-20K profielhoogte x breedte (mm): 20 x 60

# BAR6-60K profielhoogte x breedte (mm): 60 x 60

# BAR6-80K profielhoogte x breedte (mm): 80 x 60

# BAR6-100K profielhoogte x breedte (mm): 100 x 60

Opstandprofiel:

# VOP 15

# VOP 30

# VOP 45

# BAR6-20D, profielhoogte x breedte (mm): 20 x 60

# Dwarsprofiel, BAR6-D serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore en ABS isolator:

# BAR6-20D profielhoogte x breedte (mm): 20 x 60

Hoofdprofiel, voorzien van:

# Afdeklijst KLO6-08/KLB6-13, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte (mm): 13 x 60

# Afdeklijst KLO6-08/KLB6-25, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte (mm): 25 x 60

# Afdeklijst PL6-07, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte PL6-07 (mm): 7 x 60

Dwarsprofiel, voorzien van:

#Afdeklijst PLD5-07, voorzien vanafdichtingsrubber, EPDM 70 Shore, profielhoogte x breedte (mm): 7 x 50

Nokprofiel:

# BA-NL15

# BA-NL 30

# BA-NL 45

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN-AW) (NEN-EN573-3),

Profielen: 6060 T66

# Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat: 5754 H12/22

# Lijstwerk geanodiseerd: 5005 H14/24

Oppervlaktebehandeling:

# -binnenzijde: onbehandeld

# -buitenzijde: onbehandeld

# - binnenzijde: geanodiseerd, conform Qualanod, technisch blank 20 µm

# - buitenzijde: geanodiseerd, conform Qualanod,  technisch blank 20 µm

# -binnenzijde: gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

Polyesterpoedercoating

# -buitenzijde: gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

Polyesterpoedercoating

Garantie: 5 jaar afbouwende garantie

Kleur:

# (RAL):

# binnenzijde (RAL):

# buitenzijde (RAL):

Glansgraad (%):

# 80 (glans)

# 70 (satijn glans)

# 30 (mat)

Beglazingssysteem: droog, doorvalveilig, overeenkomstig NEN 3569, minimaal 2B2. Glasdikte kan variëren van 8-45 mm, met een maximaal glasgewicht van 45 kg/m2.

Glas: zoals omschreven in hoofdstuk 34

Solar factor g (EN410) (%): .......

Transmissie LT (%): ………

Ug-waarde (W/m2K): ……

# Accessoires:

# EN 12101-2 gecertificeerde rook- en warmteafvoerraam, zoals omschreven in

hoofdstuk 61

# Ventilatieraam, zoals omschreven in hoofdstuk 61

# Lamellenventilator, zoals omschreven in hoofdstuk 61

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen:

# corrosievast staal AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2)

# corrosievast staal AISI 316 (ISO 3506, kwaliteit A4)

Aansluitvoorzieningen:

Druiplijst:

geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

Kantlijst:

geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

Noklijst:

# geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm

# Nok-afdekprofiel:

# VAL 15

# VAL 30

# VAL 45

# keperprofiel:

# BA-HK 15

# BA-HK 30

# BA-HK 45

MONTAGE DAKBEGLAZINGSSYSTEEM

Dakbeglazingssysteem aansluiten op opstand. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de opstand voldoende sterk is om de krachten van het glasdak over te brengen.

Montage zoals aangegeven op montagetekening.

Afdichtingen en aansluitingen: EPDM folie en kitnaden.

Toleranties +/- 3 mm

DAKBEGLAZINGSSYSTEEM

Glazen daken, zoals aangegeven op tekening en zoals aangegeven op de MATERIAALSTAAT.