Kingspan Light + Air

Linie 48

5405AN, UDEN

T:0413-338338

I: kingspan.com

E: daglicht@kingspanlightandair.nl

_________________________________________________________________________________

BB514650.000.f04 Kingspan, Rook-/warmte-afvoerklep, RWA, Kingspan Lumera

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43   VENTILATOREN

Fabrikant: Kingspan Light + Air NL

Type: Lumera

Beoogd gebruik: rwa, brandventilatie

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 12101-2:2017

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019): E

Producteigenschappen

Constructie: uitzetraam, bediening in gesloten toestand verborgen

Klep:

# Constructie: uitzetraam

# Constructie: structureel gekit isolatieglas (dubbel / triple glas)

Bediening:

# constructie: elektrisch 24 (VDC)

Behuizing:

# Constructie: thermisch gescheiden (TG)

Doorvoer, bouwkundig:

# Bouwkundig vlak: in glasdakconstructie

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN-AW) (NEN-EN573-3),

Profielen: 6060 T66

# Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat: 5754 H12/22

# Lijstwerk geanodiseerd: 5005 H14/24

Oppervlaktebehandeling:

# -onbehandeld

# -geanodiseerd, conform Qualanod,  technisch blank 20 µm

# -gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

Garantie: 5 jaar afbouwende garantie

Kleur:

# (RAL):

Glansgraad (%):

# 80 (glans)

# 70 (satijn glans)

# 30 (mat)

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen:

# corrosievast staal AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2)

# corrosievast staal AISI 316 (ISO 3506, kwaliteit A4)

Afmetingen

Afmeting in mm, B x L:  ………X………..

MONTAGE

Montage zoals aangegeven op montagetekening.